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Приложение 1
[bookmark: Техническа_спецификация]
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОТНОСНО: „Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Предприятие „Водноелектрически централи“ (ПВЕЦ) е част от „Националната електрическа компания“(НЕК). Основната функция на предприятието е производство на електроенергия.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка обхваща:
· 1бр. хидравличен пропорционален разпределител - таблица 1;
· 1бр. хидравличен  разпределител (2 позиционен - 4 пътен) – таблица 2;
· 1бр. хидравличен разпределител (3 позиционен - 4 пътен) – таблица 3; 
· 1бр. двоен клапан обратен с хидравлично управление – таблица 4;
· 1бр. преобразувател на налягане – таблица 5; 
· 12бр. сензори за безконтактно измерване на обороти/скорост – таблица 6;
· 12 броя сензори за близост – таблица 7; 
· 3 бр. захранващи преобразувател 220 VAC/DC-24 VDC, 10 A – таблица 8;
· 3 бр. захранващ преобразувател 220 VAC/DC-24 VDC, 20 A – таблица 9; 
· [bookmark: _Hlk168918770]6 бр. захранващ преобразувател 220 VAC/DC-5 VDC, 6.3 A LOGO POWER – таблица 10;
· 1 бр. електронен превключвател на налягане 0 – 250 bar – таблица 11.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
ПВЕЦ експлоатира 30 водноелектрически централи (ВЕЦ), разположени в Родопите, Рила и Стара планина. За гарантиране на нормалната експлоатация на  ВЕЦ в предприятието се поддържа определен обем от резервни части - авариен резерв. Попълването на  резерва, след неговото изразходване се извършва с  възлагане на обществени поръчки за доставка на необходимите резервни части.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
[bookmark: _Hlk13486891][bookmark: _Hlk14076762]4.1.1	Технически изисквания към доставените стоки
Доставените стоки трябва да отговарят на следните технически изисквания
[bookmark: _Hlk163723927]таблица 1
	[bookmark: _Hlk113960983]            Технически изисквания към хидравличен пропорционален разпределител

	1
	Тип – трипозиционен, четирипътен 
	[image: ]

	2
	Захранващо напрежение
	24 V DC

	3
	Директно управление без пилотен разпределител
	Да          

	4
	Управляващ сигнал
	(4÷20) mA

	5
	Обхват на работно налягане
	(220÷315)bar

	6
	Интегриран електронен блок за управление
	Да

	7
	Хидравлични изводи Р, Т,  А, В
	Да

	8
	Размер 
	DN 10



таблица 2
	[bookmark: _Hlk113961448]Минимални Технически изисквания към хидравличен дискретен  разпределител 2/4

	1
	 тип - двупозиционен четирипътен
	[image: ]

	2
	Управление бобина с пружина
	да

	3
	Захранващо напрежение за бобината
	24 V DC

	4
	Обхват на работно налягане
	(220÷315) bar

	5
	Положение на разпределителят без напрежение
	(A→T, P→B) 

	6
	Схема на превключване
	[image: ]

	7
	Хидравлични изводи Р, Т,  А, В
	да

	8
	Размер
	DN 6



таблица 3
	Минимални Технически изисквания към хидравличен дискретен  разпределител 3/4

	1
	тип – трипозиционен четирипътен
	[image: ]

	2
	Управление бобина
	да

	3
	Захранващо напрежение за бобините
	24 V DC

	4
	Обхват на работно налягане
	(220÷315) bar

	5
	Положение на разпределителят без напрежение на бобините
	 (A→T, В→Т)

	6
	Схема на превключване
	[image: ]

	7
	Хидравлични изводи  Р, Т,  А, В
	да

	8
	Размер
	DN 6


Таблица 4
	[bookmark: _Hlk113964225]Минимални Технически изисквания към  двоен клапан обратен с хидравлично управление КОХУ

	1
	тип -  двойно КОХУ
	[image: ]

	2
	Вид на монтажа
	Блок КОХУ за монтаж под разпределител

	3
	обхват на налягането
	до 350 bar

	4
	Хидравлични изводи  С1, V1,  C2, V2
	да

	5
	Размер на блок КОХУ
	DN 6 



таблица 5
	[bookmark: _Hlk113961827]Минимални Технически изисквания към преобразувателят за налягане

	1
	Измервателен  обхват на  налягане 
	(0÷250 bar

	2
	 Изходен сигнал
	(4÷20) mA, (0÷ 250) bar

	3
	 Захранващо напрежение 
	(18÷35) V DC

	4
	 Схема на свързване
	двупроводна

	5
	 Конектор за присъединяване на кабел
	да



таблица 6
	Минимални  Технически изисквания към сензорите за обороти/скорост

	1
	Принцип на отчитане  
	ефект на Хол

	2
	Захранващо напрежение
	(10 ÷ 30) V DC;

	3
	Собствена консумация без товар
	< 20mA.

	4
	Изходна работна честота
	(0 ÷ 8) kHz;

	5
	Максимален изходен ток
	25 mA

	6
	Степен на защита
	Ip67

	7
	Работен температурен диапазон
	-20 .. +85 °С;

	8
	Диаметър
	20 mm

	9
	Дължина на присъединителен кабел
	5 m


[bookmark: _Hlk128986019]
таблица 7
	Минимални  Технически изисквания на сензори за близост

	1
	тип 
	индуктивен

	2
	Захранващо напрежение
	(10 ÷ 30) V DC;

	3
	Изход
	PNP

	4
	Функция на изхода
	NO

	5
	Размер на  резбата върху корпуса
	12 х 1

	6
	Вид на корпуса
	стандартен

	7
	Дължина на корпуса
	65mm

	8
	Степен на защита
	IP 67

	9
	Дължина на присъединителен кабел
	5 m

	10
	Разстояние на сработване
	5mm



таблица 8
	[bookmark: _Hlk52369997]Минимални  Технически изисквания

	Входно напрежение
	85 ~ 264 VAC (120 ~ 370 VDC)

	Изходно напрежение
	24 VDC

	Изходен ток
	10 A

	мощност
	240 W

	Начин на монтаж
	DIN шина



таблица 9
	Минимални  Технически изисквания

	Входно напрежение
	90 ~ 264 VAC (127 ~ 370 VDC)

	Изходно напрежение
	24 VDC

	Изходен ток
	20 A

	мощност
	480 W

	Начин на монтаж
	DIN шина



[bookmark: _Hlk163723709]таблица 10
	Минимални  Технически изисквания

	Входно напрежение
	100 ~ 240 VAC (110 ~ 300 VDC)

	Изходно напрежение
	5 VDC

	Изходен ток
	6.3 A

	мощност
	31.5 W

	Начин на монтаж
	DIN шина



таблица 11
	[bookmark: _Hlk128984866][bookmark: _Hlk164677402]Минимални  Технически изисквания към електронен превключвател на налягане

	1
	Измервателен обхват
	[bookmark: _Hlk164677456]0 – 250 bar

	2
	Степен на защита
	IP 67

	3
	Механично присъединяване
	външна резба  G1/4

	4
	Точност 
	≤ ± 0,5 %

	5
	Аналогов изход
	1 - (4÷20) mA

	6
	Превключващи изходи
	2 - PNP транзисторен изход 

	7
	Ток на превключващия изход
	max. 1.2 A

	8
	Време за реакция на изхода
	< 10 ms

	9
	Захранващо напрежение
	(18 ÷ 35) V DC;

	10
	дисплей
	4 цифрен LED



4.1.2	Технически изисквания към маркировка
· Маркировката на стоките трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи;
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделието трябва да е ясна и видима в цялост.

4.1.3	Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
[bookmark: _Hlk12540617][bookmark: _Hlk12540039][bookmark: _Hlk12539761]Изпълнителят трябва да предостави: Гаранционни карти на доставените стоки; Каталожни данни на стоките, предмет на поръчката; Декларация за съответствие на доставените стоки.
4.1.4 [bookmark: _Hlk12614772]Технически изисквания към транспортирането
· Изделието трябва да бъде доставено в стандартна опаковка за този вид стока, съответстваща на техническата спецификация, вида и начина на транспортиране, която е подходяща да предпази изделието от повреди по време на транспортиране, товарене и разтоварване.

4.1.5 Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
[bookmark: _Hlk14076416]Изпълнителят трябва да предостави: Инструкция за монтаж и експлоатация на български език на стоките, предмет на поръчката.

4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

· Изделието да отговоря на всички изисквания за ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвата при спазване на всички нормативни документи за опазване на околната среда;	
· [bookmark: _Hlk12605773]Използването му не трябва да води до образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и шум и вибрации извън границите на законово и нормативно установените норми.

4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и   безопасни условия на труд

[bookmark: _Hlk19689206]Неприложимо за предмета на поръчката.

4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
[bookmark: _Hlk26273379][bookmark: _Hlk17186241]4.4.1	Гаранционен срок – не по – малко от 24 месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1 . Срок, място и условия за доставка
5.1.1	Място за извършване на доставката – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.
5.1.2	Срок  за  изпълнение  на доставката  –  до  45   календарни дни,  считано  от датата на получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя, изпратено от Възложителя.
5.2 Контрол на доставка при получаването й
· [bookmark: _Hlk12606488]При приемане на стоката се извършва входящ контрол от лицето отговорно за изпълнение на доставката и се подписва протокол за входящ контрол по образец.
5.3 Други изисквания
[bookmark: _Hlk38459083]-	Неприложимо за предмета на поръчката. 
	







 Приложение 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“





ПОДПИС:


______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)




Приложение 3
(образец)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от...............................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………......................................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в обществена поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от нас стоки ще отговарят на изискванията посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.
3. Предлаганият от нас срок за изпълнение на доставката е …………… (словом………….) календарни дни (до 45 календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна, изпратено от Възложителя.
4.  Предлаганият от нас гаранционен срок е ……..…………. (словом…………………) месеца (не по-малко от 24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на подписване на приемо–предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.
5. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайният срок за получаване на оферти.
Приложение:
Таблица на съответствието

Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)
Приложение 3-1
(образец)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
за процедура с предмет:
„Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“

ТАБЛИЦА 1 - ХИДРАВЛИЧЕН ПРОПОРЦИОНАЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ
	Минимални технически изисквания към хидравличен пропорционален разпределител
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	Тип – трипозиционен, четирипътен 
	[image: ]
	

	2
	Захранващо напрежение
	24 V DC
	

	3
	Директно управление без пилотен разпределител
	Да
	

	4
	Управляващ сигнал
	(4÷20) mA
	

	5
	Обхват на работно налягане
	(220÷315)bar
	

	6
	Интегриран електронен блок за управление
	Да
	

	7
	Хидравлични изводи Р, Т,  А, В
	Да
	

	8
	Размер 
	DN 10
	



ТАБЛИЦА 2 – ХИДРАВЛИЧЕН  РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ (2 ПОЗИЦИОНЕН - 4 ПЪТЕН) 
	Минимални технически изисквания към хидравличен дискретен  разпределител 2/4
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	 тип - двупозиционен четирипътен
	[image: ]
	

	2
	Управление бобина с пружина
	да
	

	3
	Захранващо напрежение за бобината
	24 V DC
	

	4
	Обхват на работно налягане
	(220÷315) bar
	

	5
	Положение на разпределителят без напрежение
	(A→T, P→B)
	

	6
	Схема на превключване
	[image: ]
	

	7
	Хидравлични изводи Р, Т,  А, В
	да
	

	8
	Размер
	DN 6
	



ТАБЛИЦА 3 – ХИДРАВЛИЧЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ (3 ПОЗИЦИОНЕН - 4 ПЪТЕН)
	Минимални технически изисквания към хидравличен дискретен  разпределител 3/4
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	тип – трипозиционен четирипътен
	[image: ]
	

	2
	Управление бобина
	да
	

	3
	Захранващо напрежение за бобините
	24 V DC
	

	4
	Обхват на работно налягане
	(220÷315) bar
	

	5
	Положение на разпределителят без напрежение на бобините
	(A→T, В→Т)
	

	6
	Схема на превключване
	[image: ]
	

	7
	Хидравлични изводи  Р, Т,  А, В
	да
	

	8
	Размер
	DN 6
	



ТАБЛИЦА 4 – ДВОЕН КЛАПАН ОБРАТЕН С ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ КОХУ
	Минимални технически изисквания към  двоен клапан обратен с хидравлично управление КОХУ
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	тип -  двойно КОХУ
	[image: ]
	

	2
	Вид на монтажа
	Блок КОХУ за монтаж под разпределител
	

	3
	обхват на налягането
	до 350 bar
	

	4
	Хидравлични изводи  С1, V1,  C2, V2
	да
	

	5
	Размер на блок КОХУ
	DN 6
	



ТАБЛИЦА 5 – ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ 
	Минимални технически изисквания към преобразувателят за налягане
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	Измервателен  обхват на  налягане 
	(0÷250 bar
	

	2
	 Изходен сигнал
	(4÷20) mA, (0÷ 250) bar
	

	3
	 Захранващо напрежение 
	(18÷35) V DC
	

	4
	 Схема на свързване
	двупроводна
	

	5
	 Конектор за присъединяване на кабел
	да
	



ТАБЛИЦА 6 – СЕНЗОРИ ЗА БЕЗКОНТАКТНО ИЗМЕРВАНЕ НА ОБОРОТИ/СКОРОСТ
	Минимални  технически изисквания към сензорите за обороти/скорост
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	Принцип на отчитане  
	ефект на Хол
	

	2
	Захранващо напрежение
	(10 ÷ 30) V DC;
	

	3
	Собствена консумация без товар
	< 20mA.
	

	4
	Изходна работна честота
	(0 ÷ 8) kHz;
	

	5
	Максимален изходен ток
	25 mA
	

	6
	Степен на защита
	Ip67
	

	7
	Работен температурен диапазон
	-20 .. +85 °С;
	

	8
	Диаметър
	20 mm
	

	9
	Дължина на присъединителен кабел
	5 m
	





ТАБЛИЦА 7 - СЕНЗОРИ ЗА БЛИЗОСТ
	Минимални  технически изисквания на сензори за близост
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	тип 
	индуктивен
	

	2
	Захранващо напрежение
	(10 ÷ 30) V DC;
	

	3
	Изход
	PNP
	

	4
	Функция на изхода
	NO
	

	5
	Размер на  резбата върху корпуса
	12 х 1
	

	6
	Вид на корпуса
	стандартен
	

	7
	Дължина на корпуса
	65mm
	

	8
	Степен на защита
	IP 67
	

	9
	Дължина на присъединителен кабел
	5 m
	

	10
	Разстояние на сработване
	5mm
	



ТАБЛИЦА 8 – ЗАХРАНВАЩИ  ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ 220 VAC/DC-24 VDC, 10 A 
	Минимални  технически изисквания
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	Входно напрежение
	85 ~ 264 VAC (120 ~ 370 VDC)
	

	2
	Изходно напрежение
	24 VDC
	

	3
	Изходен ток
	10 A
	

	4
	мощност
	240 W
	

	5
	Начин на монтаж
	DIN шина
	



ТАБЛИЦА 9 – ЗАХРАНВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ 220 VAC/DC-24 VDC, 20 A
	Минимални  Технически изисквания
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	Входно напрежение
	90 ~ 264 VAC (127 ~ 370 VDC)
	

	2
	Изходно напрежение
	24 VDC
	

	3
	Изходен ток
	20 A
	

	4
	мощност
	480 W
	

	5
	Начин на монтаж
	DIN шина
	



ТАБЛИЦА 10 – ЗАХРАНВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ 220 VAC/DC-5 VDC, 6.3 A LOGO POWER
	Минимални  Технически изисквания
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	Входно напрежение
	100 ~ 240 VAC (110 ~ 300 VDC)
	

	2
	Изходно напрежение
	5 VDC
	

	3
	Изходен ток
	6.3 A
	

	4
	мощност
	31.5 W
	

	5
	Начин на монтаж
	DIN шина
	



ТАБЛИЦА 11 – ЕЛЕКТРОНЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕ 0 – 250 bar
	Минимални  технически изисквания към електронен превключвател на налягане
	Предложение на участника
Характеристики

	ПРОИЗВОДИТЕЛ
	

	КАТАЛОЖЕН НОМЕР
	

	1
	Измервателен обхват
	0 – 250 bar
	

	2
	Степен на защита
	IP 67
	

	3
	Механично присъединяване
	външна резба  G1/4
	

	4
	Точност 
	≤ ± 0,5 %
	

	5
	Аналогов изход
	1 - (4÷20) mA
	

	6
	Превключващи изходи
	2 - PNP транзисторен изход 
	

	7
	Ток на превключващия изход
	max. 1.2 A
	

	8
	Време за реакция на изхода
	< 10 ms
	

	9
	Захранващо напрежение
	(18 ÷ 35) V DC;
	

	10
	дисплей
	4 цифрен LED
	



Забележки:
Колона „Предложение на участника/Характеристики” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от изискванията на Възложителя.


























Приложение 4
(образец)


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От .............................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.............................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………...................................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията в поканата за участие и приложенията към нея за в обществена поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на части за турбинни регулатори и затворни съоръжения по ВЕЦ - Авариен резерв на П ВЕЦ“, заявяваме следното:

1. Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката в размер на ……………….(словом………………………) лева,  без ДДС.
2. Предложената обща стойност, е формирана на база единични цени, посочени в следната ценова таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение:

	№
	Вид
	Количество/
Мярка
	Единична цена в лева, без ДДС
	Обща сума в лева, без ДДС

	1
	Хидравличен пропорционален разпределител
	1
	
	

	2
	Хидравличен  разпределител (2 позиционен - 4 пътен)
	1
	
	

	3
	Хидравличен разпределител (3 позиционен - 4 пътен)
	1
	
	

	4
	Двоен клапан обратен с хидравлично управление
	1
	
	

	5
	Преобразувател на налягане
	1
	
	

	6
	Сензори за безконтактно измерване на обороти/скорост
	12
	
	

	7
	Сензори за близост
	12
	
	

	8
	Захранващ преобразувател 220 VAC/DC-24 VDC, 10 A
	3
	
	

	9
	Захранващ преобразувател 220 VAC/DC-24 VDC, 20 A
	3
	
	

	10
	Захранващ преобразувател 220 VAC/DC-5 VDC, 6.3 A LOGO POWER
	6
	
	

	11
	Електронен превключвател на налягане 0 – 250 bar
	1
	
	



3. Така предложената обща сума е формирана на база единични цени, посочени в горната таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение.
4. Изразяваме съгласие, при аритметични грешки, както и при несъответствие между единичните цени и общата стойност за изпълнение на поръчката, за вярно да се приемат единичните цени и общата стойност да бъде приведена в съответствие спрямо тях.
5. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.


Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)



Страница 2 от 2

image3.png




image4.png
A B
Moo,




image5.png




image6.png




image1.png
BAXL T




image2.png




image7.png
HALUWOHANHA
ENNEKTPUYECKA
KOMMNAHMWMA

S HEK




image8.png




